收集整理来源：中国冷链物流网www.cclcn.com

冷库设计案例

一、冷库耗冷量的计算

（一）   各间的建筑面积

由设计说明书可知：

1、  预冷间的建筑面积：180＋96＝276㎡

2、  冷藏间的建筑面积：192㎡

3、  冻结间两间的建筑面积：2×48＝96㎡

4、  贮冰间的建筑面积：192㎡

（二）室内外计算参数

1、窒内计算温度

冻结间：-23℃

冷藏间：-18℃

预冷间：-4℃

贮冰间：-4℃

2、窒外计算温度

取夏季空气调节平均温度，查表有湛江夏季空气调节日平均温度为30℃

（三）库房耗冷量的计算

1.计算各房间围护结构传热耗冷量Q1

围护结构传热系数K的确定：

屋顶：

屋盖（上→下 ）

（1）40厚预制混凝土板

（2）180厚空气间层

（3）二毡三油

（4）冷底子油一道

（5）20厚水泥沙浆抹面

（6）30厚钢筋混凝土屋盖

（7）1500厚空气间层

（8）聚氯乙烯农用薄膜

（9）250厚聚氯苯乙烯泡沫塑料

（10）二毡三油

（11）冷底子油一道

（12）20厚水泥沙浆抹面

（13）80厚预制钢筋混凝土板

K1= = ≈2.1大卡/米2·时·℃

K2= = ≈2.5大卡/米2·时·℃

K3= = ≈0.14大卡/米2·时·℃

屋顶总传热系数为：K= = ≈0.125大卡/米2·时·℃

外墙：

（1）20厚水泥沙浆抹面

（2）240厚砖墙

（3）20厚水泥沙浆抹面

（4）冷底子油一道

（5）隔汽层      冻结间：二毡三油

预冷间：一毡二油

储冰间：一毡二油

冷藏间：一毡二油

（6）隔热层      冻结间：250厚聚苯乙烯泡沫塑料

预冷间：100厚聚苯乙烯泡沫塑料

储冰间：150厚聚苯乙烯泡沫塑料

冷藏间：200厚聚苯乙烯泡沫塑料

（7）防潮层      冻结间：二毡三油

预冷间：一毡二油

储冰间：一毡二油

冷藏间：一毡二油

（8）240厚预制混凝土砖墙

（9）20厚水泥沙浆抹面

冻结间：K= ≈0.127大卡/米2·时·℃

预冷间：K= ≈0.264大卡/米2·时·℃

贮冰间：K= ≈0.195大卡/米2·时·℃

冷藏间：K= ≈0.154大卡/米2·时·℃

内墙：

（1）20厚水泥沙浆抹面

（2）240厚预制混凝土砖墙

（3）20厚水泥沙浆抹面

（4）冷底子油一道

（5）一毡二油

（6）隔热层      冻结间：250厚聚苯乙烯泡沫塑料

贮冰间：150厚聚苯乙烯泡沫塑料

冷藏间：200厚聚苯乙烯泡沫塑料

（7）一毡二油

（8）240厚预制混凝土砖墙

（9）20厚水泥沙浆抹面

冻结间：K= ≈0.128大卡/米2·时·℃

贮冰间：K= ≈0.196大卡/米2·时·℃

冷藏间：K= ≈0.155大卡/米2·时·℃

地坪：

地坪（上→下）

（1）       80厚钢筋混凝土面层

（2）       15厚水泥沙浆抹面

（3）       一毡二油

（4）  隔热层    冻结间：250厚软木

预冷间：150厚软木

贮冰间：200厚软木

冷藏间：200厚软木

（5）二毡三油

（6）冷底子油一道

（7）15厚水泥沙浆抹面

（8）100厚预制钢筋混凝土板

（9）架空层

（10）60厚100号混凝土垫层

（11）素土夯实

冻结间：K= ≈0.214大卡/米2·时·℃

预冷间：K= ≈0.319大卡/米2·时·℃

贮冰间：K= ≈0.253大卡/米2·时·℃

冷藏间：K= ≈0.253大卡/米2·时·℃

围护结构传热面积的确定

1．  预冷间的传热面积

F北＝36 × 4.2=151.2㎡

F 西＝5×4.2=21㎡　　　　          F西=F东

F地=276㎡                          F顶=F地

2．  冻结间的传热面积

F北＝12×4.2＝50.4㎡　　　　　　　F北=F南

F 西＝8×4.2＝33.6㎡　　　　　　　 F西=F东

F地=96㎡                          F顶=F地

3.冷藏间的传热面积

F北＝12×4.2＝50.4㎡　　　　　　F北=F南

F东＝16×4.2＝67.2㎡　　　　　　 F西=8×4.2=33.6㎡

F地=192㎡                        F顶=F地

4.贮冰间的传热面积

F南＝12×4.2＝50.4㎡

F 西＝16×4.2＝67.2㎡

F地=192㎡                        F顶=F地

维护结构耗冷量Q1的计算:

室外计算温度tw=30℃，冻结间的库房温度tn= -23℃，冷藏间的库房温度tn= -18℃

贮冰间的库房温度tn= -4℃，预冷间的库房温度tn= -4℃　理鱼间的温度tn= 0℃

温差修正系数：库房与房外大气之间取n=1.0，库房与川堂之间取n=0.7　库房与库房之间取n＝0.7

表有太阳辐射影响的昼夜平均当量温度td有：

td北=2.4℃，td南=3.1℃，td东=5.0℃，td西=5.0℃

各个房间的耗冷量有：

冻结间：

北：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.127*50.4*[-4-(-23)]*0.7=85大卡/小时

南：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.127*50.4*[(30+3.1)-(-23)]*1.0= 359大卡/小时

西：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.127*33.6*[-4-(-23)]*0.7=57大卡/小时

东：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.127*33.6*[-18-(-23)]*0.7=15大卡/小时

地坪：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.214*96*[30-(-23)]*1.0=1089大卡/小时

顶：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.125*96*[30-(-23)]*1.0=636大卡/小时

总Q1=85+359+57+15+1089+636=2241大卡/小时

预冷间：

北：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.264*151.2*[0-(-23)]*0.7=643大卡/小时

西：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.264×21×[（30+5）-(-4)] ×1.0=216大卡/小时

东：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.264×21×[（30+5）-(-4)] ×1.0=216大卡/小时

地坪：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.319×276×[30-(-4)] ×1.0=2993大卡/小时

屋顶：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.125×276×[30-(-4)] ×1.0=1173大卡/小时

总Q1=643+216+216+2993+1173=5241大卡/小时

冷藏间：

北：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.154×50.4×[（-4）-（-18）] ×0.7=76大卡/小时

南：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.154×50.4×[(30+3.1)-（-18）] ×1.0=397大卡/小时

西：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.154×33.6×[（-4）-（-18）] ×0.7=51大卡/小时

东：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.154×67.2×[（30+5）-（-18）] ×1.0=548大卡/小时

地坪：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.253×192×[30-（-18）] ×1.0=2332大卡/小时

屋顶：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.125×192×[30-（-18）] ×1.0=1152大卡/小时

总Q1=76+397+51+548+2332+1152=4556大卡/小时

贮冰间：

南：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.195×50.4×[（30+3.1）-（-4）] ×1.0=365大卡/小时

西：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.195×67.2×[（30+5）-（-4）] ×1.0=511大卡/小时

屋顶：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.125×192×[30-（-4）] ×1.0=816大卡/小时

地坪：Q1=n·K·F·（tZP-tn）=0.253×192×[30-（-4）] ×1.0=1652大卡/小时

总Q1=365+511+816+1652=3344大卡/小时

食品冷加工或储存时的耗冷量Q2的计算

食品冷加工或储存时的耗冷量Q2的计算公式为：Q2=Q2a+Q2b+Q2c+Q2d

（一）   食品在冷冻加工时的耗冷量：

预冷间：

Q2= + = =128大卡/小时

冻结间：

Q2= + = =180.8大卡/小时

其中G——食品每日加工量（吨/24小时）

h1，h2——加工前后的焓值

τ——加工时间

B——食品包装系数

Cb——包装材料的比热容

（二）   食品在储存时的耗冷量

冷藏间

Q2= + = + =1356大卡/小时

Q2总=128+180.8+1356=1664大卡/小时

冰库贮冰耗冷量Q2由任务书有30×6500＝195000大卡/吨·小时

库房通风换气的耗冷量Q3的计算

冷库的耗冷量Q3=Q3a+Q3

=+30nirn(Hm-Hn)

= +30×3×1.42×(77.875-6.573)

=25171大卡/小时

Hw——室外空气焓值

Hn——室内空气焓值

n——换气次数

Vr——冷藏间净容积

ni——操作人员数

rn=空气重度

电机运行耗冷量Q4的计算

1.库房照明耗冷量Q4a

Q4a=qa·F=4×（276+192+96+192）=3024大卡/小时

其中qa为照明引起的耗冷量，取4大卡/米2·小时

F为库房的面积

2.电动机运行的耗冷量Q4b

Q4b=860·N·η=860·6.6·0.75=4257大卡/小时

其中η取0.75，N为电动机的功率，

设计用3台，合计功率为6.6千瓦

3.库门开启的耗冷量Q4c

冻结间：Q4c=qm·Z·Ni=973·2·0.7=1311.8大卡/小时

其中qm为库门每开启一小时的耗冷量，数值可以查表得出

Ni为条件系数，取0.7

Z为库房使用系数，取2

冷藏间：Q4c=qm·Z·Ni=815·2·0.9=1467大卡/小时

其中qm为库门每开启一小时的耗冷量，数值可以查表得出

Ni为条件系数，取0.9

Z为库房使用系数，取2

预冷间：Q4c=qm·Z·Ni=514·2·0.7=719.6大卡/小时

其中qm为库门每开启一小时的耗冷量，数值可以查表得出

Ni为条件系数，取0.7

Z为库房使用系数，取2

贮冰间：Q4c=qm·Z·Ni=598·1·0.5=299大卡/小时

其中qm为库门每开启一小时的耗冷量，数值可以查表得出

Ni为条件系数，取0.5

Z为库房使用系数，取1

综合以上计算有Q4c总=1311.8+1467+719.6+299=3797.4大卡/小时

4.库房操作工人的耗冷量Q4d

冻结间（2个）：

Q4d=n·qr·2=3·355·2=2130大卡/小时

其中n为操作人员数，

qr为每个操作工人单位时间产生的热量，数值可以查表得出

冷藏间：

Q4d=n·qr=12·318=3816大卡/小时

其中n为操作人员数，

qr为每个操作工人单位时间产生的热量，数值可以查表得出

预冷间（2个）：

Q4d=n·qr·2=3*240*2=1440大卡/小时

其中n为操作人员数，

qr为每个操作工人单位时间产生的热量，数值可以查表得出

综合以上计算有Q4d总=2130+3816+1440=7386大卡/小时

计算电机运行耗冷量Q4总=Q4a+Q4b+Q4c+Q4d=3024+4257+3797.4+7386

=18384.4大卡/小时

由以上的计算结果得出制冷压缩机的负荷Qj

Qj=（n1ΣQ1+ n2ΣQ2+ n3ΣQ3+ n4ΣQ4）·R

=[(2241+5241+4556+3344) ·1+(1575+195000) ·1+25171·1+(2024+4257+3797.4+7386) ·1] ·1.12=254592大卡/小时=300千瓦

其中n1为维护结构传热量的季节修正系数，取1

n2为食品热量的机械负荷折减系数，取1

n3为同期换气次数，取1

n4为冷间内电动机同期运转系数，取1

二、制冷压缩机和设备的选型计算

（一） 压缩机的选型计算

选用一台单级压缩机4AV12.5，两台双级的压缩机S8-12.5，三台都是大连冷冻机厂出品。各台的性能第数如下表：

| 型号 项目 |  | 4AV12.5 | S8-12.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩机型号 |  | 4AV12.5 | S8-12.5 |
| 制冷量(kcal/h) |  | 10.5×104 | 8.20×104 |
| 主电机 | 功率kW | 55 | 75 |
| 工质 |  | R717 | R717 |
| 能量调节范围% |  | 50/100 | 10-100 |
| 电源 |  | 3P, 380V, 50Hz | 3P, 380V, 50Hz |

选的三台压缩机都为同一厂出，维修较方便，总制冷量为26.4×104 kcal/h，大于254592 kcal/h，足够使用。三台压缩机都用水冷却方式冷却。4AV12.5冷却水量为1.0~3.0m3/h，S8-12.5冷却水量为0.6m3/h.。

1、- 23℃系统

拟采用一台S8-12.5单机双级压缩机组。

查得以下参数：

冷凝压力PK=1391.6 kPa

蒸发压力P0=151..6kPa

根据经验公式求中间温度：

kPa

查得对应的中间温度：tm= 1.8℃，t7 =5.8 ℃ 作出该循环理论的p-h图，如图4，

图3  －25℃ 氨系统理论p-h图

查出图中各点参数如下：

| 参数点 | h1 | h2 | h 3 | h 4 | h 5 | h 6 | h 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数值(kj/㎏) | 1428.4 | 1452 | 1615 | 1459 | 1802 | 371.41 | 215 |
| 参数点 | V2 | V3 |  |  |  |  |  |
| 参数值( m3/kg) | 0.81 | 0.33 |  |  |  |  |  |

注：

，查《制冷原理及设备》P107公式（4－18）

作以下计算：

1）吸气前重量流量：

2）吸气后重量流量

4）循环的理论排气量

5）压缩机的功率校核

（1）指示功率

（2）轴功率

2、- 18℃系统

拟采用一台S8-12.5单机双级压缩机组。

查得以下参数：

冷凝压力PK=1352.5 kPa

蒸发压力P0=207.67kPa

根据经验公式求中间温度：

kPa

查得对应的中间温度：tm= 7℃，t7 =11 ℃

作出该循环理论的p-h图，如图4，

图3  －25℃

氨系统理论p-h图

查出图中各点参数如下：

| 参数点 | h1 | h2 | h 3 | h 4 | h 5 | h 6 | h 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数值(kj/㎏) | 1428.4 | 1452 | 1615 | 1459 | 1802 | 371.41 | 215 |
| 参数点 | V2 | V3 |  |  |  |  |  |
| 参数值( m3/kg) | 0.81 | 0.33 |  |  |  |  |  |

注：

，查《制冷原理及设备》P107公式（4－18）

作以下计算：

1）吸气前重量流量：

2）吸气后重量流量

4）循环的理论排气量

5）压缩机的功率校核

（1）指示功率

（2）轴功率

3．-4℃系统

采用一台4AV12.5来制冷。

同样可以得到其轴功率为52KW。

总结以上全部功率为　178KW＜205KW，所以选用的压缩机够用。

（二）冷凝器的选型计算

根据湛江的地理位置，水源丰富，选择立式冷凝器，

冷凝温度t1=35℃，进水温度ts1=30℃，

出水温度ts2=32℃

1. 冷凝负荷为：

Ql=G（i3-i8）=310 （434-193.7）=116543大卡/小时

3.传热系数采用K=650千卡/米2•℃•时

4.冷却水量

根据以上的计算选取两台LN-30的冷凝器。

冷风机选用：KJL—400

膨胀阀的选择：选用热力膨胀阀

三、制冷机的辅助设备的选型计算

1. 中冷器的选型：

中冷器采用立式蛇型盘管式

中冷器的直径：

中冷器蛇型盘管的冷却面积：

Qzj为中冷器蛇型盘管的热负荷。

Qzj=Gd（h3-h7）=308（400.12-100）=92457大卡/小时

选用两台ZL－3.5的中冷器。

低压循环桶的选型：

选用两个ZA－0.5贮液器两个，选用3台DXZ－1.5的立式低压循环桶。

油分离器的选型：采用水冷式

四、库房冷却设备的布置

冷却间：

冷却进的冷却设备采用冷风机，并配置集中送风型的大口径喷嘴，

出口流速采用20~25米/秒，喷风口为圆形，口径为250毫米。

冻结间：

采用冷风机作为冷却设备，采用纵向送风

冷藏间：

采用墙排管，顶排管。

五、氨系统管道的管径选取计算

1）－23℃系统

（1）排汽管

QK =203.95 KW，

管长（包括局部阻力在内）的当量长度为50m，

查表得D108

（2）吸入管

Qq = 128 KW，

管长（包括局部阻力在内）的当量长度为50m，

查表得D89

（3）供液管

A、高压供液管

a、冷凝器至贮液桶

压缩机排气冷凝后汇总QK =1202.8 KW

管长（包括局部阻力在内）的当量长度为20m，

查表得D273。

b、贮液桶至调节站

QK = 1202.8 KW

管长（包括局部阻力在内）的当量长度为20m，

查表得D273。

B、低压供液管

a、氨泵出液管至分调节站的管段，一般采用D45

b、分调节站至冷却设备的管段，一般采用D38

通用管：

（4）热氨管

A、冲霜：一般采用D45，

B、加压：一般采用D32，

（5）排液管、放油管：一般采用D32，

（6）均压管、放空气管、降压管、抽汽管：一般采用D25。

参考资料：

《冷库建筑》天津商学院

制冷工艺设计，冯运兴，湛江海洋大学，1998

制冷压缩机讲义，叶彪，湛江海洋大学，2003

中小型冷库技术，李明忠等，上海：上海交通大学出版社，1995

实用制冷工程工程设计手册，郭庆堂主编，北京：中国建筑工业出版社，1994

冷藏库设计，湖北工业建筑设计院，北京：中国建筑工业出版社，1980

制冷与空调设备手册，

制冷原理及设备（第二版），吴业正主编，西安：西安交通大学出版社，1997